## 令１２９条の２の３
令第129条の2の3の事項
※誤って削除しないようロックをかけておりますがパスワードは設定されていません
|  | （※設計が該当する場合には、□にチェックを記入） | [7 empty] | ※給湯設備の転倒防止措置のチェックボックスにチェックを入れて印刷タブで印刷を行うと自動で別シートも印刷されます
・建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。
建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの
とすること。
屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するもの（以下「屋上水槽等」）は、支持構造部又は
建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は建築物の構造耐力上主要な部分に緊結すること。
煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製
の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。
煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造又は
厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備（給湯設備＊を除く）は、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な
管の損傷防止のための措置を講ずること。
管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は
可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の
震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。
法第20条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上水槽等にあっては、平成12年建設省告示
第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。
給湯設備＊は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造
とすること。満水時の質量が15Kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造と
して、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。
＊「給湯設備」：建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを除いたもの
| ※設計者 |  |  |  |  | ※構造設計一級建築士の関与を要する場合
|  | 建築士 |  | 第 | 号 |  | 建築士 | 第 | 号
| 設計者氏名 |  |  |  |  | 構造設計一級建築士 |  | 第 | 号
設計者氏名

## 給湯設備の転倒防止
令第129条の2の3（給湯設備の転倒防止）に係る仕様書 平成12年建告第1388号
※誤って削除しないようロックをかけておりますがパスワードは設定されていません
【表1】 底部を固定する場合 （据置型 上部固定なし）
設置階 |  | 質 量 | アスペクト比 | 底部固定の仕様 |  | チェック又は設備番号を記入 |  |  |  |  | 固定例
１階 地階 敷地の部分 |  | 15kg＜質量≦200kg | 4.5 以下 | M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又は2.8kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 6 以下 | M6×30（おねじ形あと施工アンカー）又は2.2kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 200kg＜質量≦350kg | 4 以下 | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 5 以下 | M6×30（おねじ形あと施工アンカー）又は2.2kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 350kg＜質量≦600kg | 4 以下 | M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 5 以下 | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kＮ/本以上のもの 4本以上
中間階 |  | 15kg＜質量≦200kg | 4 以下 | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 6 以下 | M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又は2.8kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 200kg＜質量≦350kg | 4 以下 | M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 5 以下 | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 350kg＜質量≦600kg | 3.5 以下 | M16×60（おねじ形あと施工アンカー）又は8.0kＮ/本以上のもの 3本以上
|  |  | 5 以下 | M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kＮ/本以上のもの 4本以上
上層階 屋上 |  | 15kg＜質量≦200kg | 6 以下 | M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 200kg＜質量≦350kg | 5 以下 | M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kＮ/本以上のもの 4本以上
|  | 350kg＜質量≦600kg | 5 以下 | M10×100（J形埋込アンカー）又は9kＮ/本以上のもの 4本以上
【表2】 据置型の上部を固定する場合 （据置型 上部固定あり）
設置階 |  | 質 量 | 底部固定の仕様 | 上部固定の仕様 |  | チェック又は設備番号を記入 |  |  |  |  | 固定例
１階 地階 敷地の部分 |  | 15kg＜質量≦60kg | 底部固定不要（ただし自立する構造であること） | M5×20（おねじ形あと施工アンカー） 1本以上
|  |  |  | 木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ15mm以上 １本以上 | [6 empty] | 15kg～60kg （上部固定）
引張耐力合計0.3kN以上のアンカーボルト等
|  | 60kg＜質量≦350kg | M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が0.3kN/本以上のもの３本以上 | M5×20（おねじ形あと施工アンカー） 1本以上
木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ12mm以上 4本以上
引張耐力合計0.8kN以上のアンカーボルト等
|  | 350kg＜質量≦600kg | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が0.5kN/本以上のもの３本以上 | M6×30（おねじ形あと施工アンカー） 2本以上
木ねじφ5.5+有効打ち込み長さ15mm以上 4本以上
引張耐力合計1.4kN以上のアンカーボルト等
中間階 上層階 屋上 |  | 15kg＜質量≦60kg | 底部固定不要（ただし自立する構造であること） | M5×20（おねじ形あと施工アンカー） 1本以上
|  |  |  | 木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ15mm以上 2本以上 | [6 empty] | 60kg～ （上部+底部固定）
引張耐力合計0.6kN以上のアンカーボルト等
|  | 60kg＜質量≦350kg | M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が0.7kN/本以上のもの３本以上 | M6×30（おねじ形あと施工アンカー） 1本以上
木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ25mm以上 4本以上
引張耐力合計2.0kN以上のアンカーボルト等
|  | 350kg＜質量≦600kg | M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が1.2kN/本以上のもの３本以上 | M8×35（おねじ形あと施工アンカー） 2本以上
木ねじφ5.5+有効打ち込み長さ25mm以上 6本以上
引張耐力合計3.6kN以上のアンカーボルト等
【表3】 壁掛の場合 （壁掛設置）
設置階 |  | 質 量 | 壁掛固定の仕様 |  |  | チェック又は設備番号を記入 |  |  |  |  | 固定例
１階 地階 敷地の部分 |  | 15kg＜質量≦60kg | M6×30（あと施工アンカー）又は0.3kN/本以上のもの 2本以上
木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ12mm以上又は0.2kN/本以上のもの 4本以上
|  | 60kg＜質量≦100kg | M6×30（あと施工アンカー）又は0.5kN/本以上のもの 2本以上
木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ15mm以上又は0.3kN/本以上のもの 4本以上
中間階 上層階 屋上 |  | 15kg＜質量≦60kg | M6×30（あと施工アンカー）又は0.5kN/本以上のもの 2本以上
木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ15mm以上又は0.3kN/本以上のもの 4本以上
|  | 60kg＜質量≦100kg | M6×30（あと施工アンカー）又は0.5kN/本以上のもの 4本以上
木ねじφ5.5+有効打ち込み長さ15mm以上又は0.4kN/本以上のもの 8本以上
※1） 質量は、給湯設備の質量、支持構造部（据置台等）の質量と給湯設備を満水にしたときの質量の総和になります。
※2） アスペクト比は、機器の幅又は奥行きの小さい方に対する機器の高さの比です。
※3） ねじ及びアンカーの径及び長さは、記載寸法以上のものを使用してください。
| ※4） 中間階とは、地階、１階、及び上層階を除く階をいう。 | [5 empty] | 建築士 |  | : | No.
※5） 上層階とは、地階を除く階数が2以上6以下の建築物にあっては最上階、
| 地階を除く階数が7以上9以下の建築物にあっては最上階及びその直下階、 |  |  |  | 設計者氏名 |  |  | :
地階を除く階数が10以上12以下の建築物にあっては最上階及び最上階から数えた階数が3以内の階、
地階を除く階数が13以上の建築物にあっては最上階及び最上階から数えた階数が4以内の階をいう。
※１）
※2）
※3）
※3）
※3）
※3）
※１）
※１）
※4）
※5）
※4）※5) ）
※4）※5) ）